## Sheet1
Χώρος | Cooling Loads(W) | Thermal Losses(W) | Παροχή Αέρα(m3/h) | Ventilation Total Cooling Load | Ventilation Total Heating Load | Ventilation Total Load | F.C.U. Cooling Loads(W) | F.C.U. Heating Loads(W) | Qολ(W) | Ηλεκτρική Ισχύς F.C.U. Fan(W) | G-Air(m3/h) | Κύκλωμα FCU
XA.1 | 10472 | 7151 | 809 | 3398 | 4512 | 4512 | 10472 | 2639 | 10472 | 428 | 1745.3333 | XA1.16
XA.2 | 2143 | 532 | 43 | 190 | 253 | 253 | 2143 | 279 | 2143 | 88 | 357.1667 | XA234.10
XA.4 | 4969 | 1826 | 149 | 660 | 877 | 877 | 4969 | 949 | 4969 | 203 | 828.1667 | XA234.11
XA.5 | 6495 | 4520 | 539 | 2331 | 3095 | 3095 | 6495 | 1425 | 6495 | 266 | 1082.5 | XA5.15
XA.6 | 7538 | 4496 | 547 | 2365 | 3140 | 3140 | 7538 | 1356 | 7538 | 308 | 1256.3333 | XA6.11
XA.7 | 6505 | 4639 | 543 | 2348 | 3118 | 3118 | 6505 | 1521 | 6505 | 266 | 1084.1667 | XA7.11
XA.8 | 6414 | 4509 | 531 | 2297 | 3051 | 3051 | 6414 | 1458 | 6414 | 262 | 1069 | XA8.11
XA.9 | 6432 | 4570 | 543 | 2348 | 3118 | 3118 | 6432 | 1452 | 6432 | 263 | 1072 | XA9.15
XA.10 | 4923 | 2567 | 120 | 524 | 696 | 696 | 4923 | 1871 | 4923 | 202 | 820.5 | AO.12
XA.11 | 5424 | 1353 | 91 | 409 | 543 | 543 | 5424 | 810 | 5424 | 222 | 904 | AO.13
XA.12 | 6784 | 1967 | 131 | 575 | 763 | 763 | 6784 | 1204 | 6784 | 278 | 1130.6667 | AO.14
XA.13 | 4766 | 1377 | 89 | 401 | 533 | 533 | 4766 | 844 | 4766 | 195 | 794.3333 | AO.15
XA.16 | 1822 | 819 | 33 | 142 | 188 | 188 | 1822 | 631 | 1822 | 75 | 303.6667 | AO.16
Κυκλοφορητής δικτύου fcu | Qολ(W) | Qολ(kcal/h) | G(L/h) | Μανομετρικό Ύψος(ΜΥΣ) | Ηλεκτρική Ισχύς Κυκλ.(W) | Κύκλωμα Κύκλ.
| 74687 | 64219.2605 | 12843.8521 | 1.285 | 232 | ΧΥ7.3
Κυκλοφορητής ΚΚΜ | Qολ (W) | Qολ(kcal/h) | G(L/h) | Μανομετρικό Ύψος(ΜΥΣ) | Ηλεκτρική Ισχύς Κυκλ.(W) | Κύκλωμα Κύκλ.
| 11943.5 | 10269.5615 | 2053.9123 | 0.70954 | 21 | ΧΥ7.4
Κυκλοφορητής Ψύκτη | Qολ (W) | Qολ(kcal/h) | G(L/h) | Μανομετρικό Ύψος(ΜΥΣ) | Ηλεκτρική Ισχύς Κυκλ.(W) | Κύκλωμα Κύκλ.
| 86630.5 | 74488.822 | 14897.7644 | 1.3945 | 291 | ΚΛΑ.5
Κυκλοφορητής Λέβητα | Qολ (W) | Qολ(kcal/h) | G(L/h) | Μανομετρικό Ύψος(ΜΥΣ) | Ηλεκτρική Ισχύς Κυκλ.(W) | Κύκλωμα Κύκλ.
| 27751.5 | 23861.9948 | 1590.7997 | 0.68484 | 16 | ΧΥ7.5
KKM | Συνολική Παροχή Αέρα (m3/s) | Ηλεκτρική Ισχύς KKM(W) | Κύκλωμα ΚΚΜ
| 1.1578 | 2895 | ΚΛΑ.1,ΚΛΑ.2
Αερόψυκτος Ψύκτης | COPcool-EER | Ηλεκτρική Ισχύς Ψύκτη (W) | Κύκλωμα Ψύκτη
| 3 | 28877 | ΚΛΑ.3
Λέβητας | Ηλεκτρική Ισχύς Καυστήρα(W) | Κύκλωμα Λέβητα
| 426 | ΚΛΑ.4