## Sheet1
Χώρος | Cooling Loads(W) | Thermal Losses(W) | Παροχή Αέρα(m3/h) | Ventilatilion Loads Heating(w) | Ventilation Loads cooling(W) | Ventilation loads | F.C.U. Cooling Loads(W) | F.C.U. Heating Loads(W) | Qολ(W) | G-Air(m3/h) | Κύκλωμα F.C.U. | Ηλεκτρική ισχύς F.C.U. Fan(W)
XB.1 | 6183 | 6332 | 512 | 2943 | 2216 | 2943 | 6183 | 3389 | 6183 | 1030.5 | XB1.11 | 253
XB.2 | 5820 | 5960 | 547 | 3140 | 2365 | 3140 | 5820 | 2820 | 5820 | 970 | XB2.11 | 238
XB.3 | 5398 | 5937 | 555 | 3185 | 2398 | 3185 | 5398 | 2752 | 5398 | 899.6667 | XB3.11 | 221
XB.4 | 6641 | 6108 | 539 | 3095 | 2331 | 3095 | 6641 | 3013 | 6641 | 1106.8333 | XB4.11 | 272
XB.5 | 7531 | 4442 | 547 | 3095 | 2331 | 3095 | 7531 | 1347 | 7531 | 1255.1667 | XB5.11 | 308
XB.6 | 6031 | 6226 | 543 | 3118 | 2348 | 3118 | 6031 | 3108 | 6031 | 1005.1667 | XB6.11 | 247
XB.7 | 4975 | 5847 | 531 | 3051 | 2297 | 3051 | 4975 | 2796 | 4975 | 829.1667 | XB7.11 | 204
XB.8 | 6852 | 6166 | 543 | 3118 | 2348 | 3118 | 6852 | 3048 | 6852 | 1142 | XB8.11 | 280
XB.9 | 4159 | 3382 | 120 | 696 | 524 | 696 | 4159 | 2686 | 4159 | 693.1667 | BO.14 | 170
XB.10 | 5628 | 2150 | 94 | 512 | 386 | 512 | 5628 | 1638 | 5628 | 938 | BO.15 | 230
XB.11 | 6966 | 2760 | 127 | 736 | 554 | 736 | 6966 | 2024 | 6966 | 1161 | BO.16 | 285
XB.12 | 6739 | 2794 | 90 | 517 | 389 | 517 | 6739 | 2277 | 6739 | 1123.1667 | BO.17 | 276
Κυκλοφορητής δικτυου fcu | Qολ(W) | Qολ(kcal/h) | G(L/h) | Μανομετρικό Ύψος(ΜΥΣ) | Ηλεκτρική Ισχύς Κυκλ.(W) | Κύκλωμα Κυκλoφορητή
| 72923 | 62702.4936 | 12540.4987 | 1.2688 | 223 | ΧΥ7.7
Κυκλοφορητής KKM | Qολ(W) | Qολ(kcal/h) | G(L/h) | Μανομετρικό Ύψος(ΜΥΣ) | Ηλεκτρική Ισχύς Κυκλ.(W) | Κύκλωμα Κυκλoφορητή
| 13603 | 11696.4746 | 2339.2949 | 0.72476 | 24 | ΧΥ7.6
Κυκλοφορητής Ψύκτη | Qολ(W) | Qολ(kcal/h) | G(L/h) | Μανομετρικό Ύψος(ΜΥΣ) | Ηλεκτρική Ισχύς Κυκλ.(W) | Κύκλωμα Κυκλoφορητή
| 43263 | 37199.4841 | 7439.8968 | 0.99679 | 104 | ΚΛΒ.5
Κυκλοφορητής Γεωθερμικής Αντλίας | Qολ(W) | Qολ(kcal/h) | G(L/h) | Μανομετρικό Ύψος(ΜΥΣ) | Ηλεκτρική Ισχύς Κυκλ.(W) | Κύκλωμα Κυκλoφορητή
| 43263 | 37199.4841 | 7439.8968 | 0.99679 | 104 | ΧΥ11.3
ΚΚΜ | Συνολική Παροχή Αέρα (m3/s) | Ηλεκτρική Ισχύς KKM(W) | Κύκλωμα ΚΚΜ
| 1.3189 | 3298 | KΛΒ.1,ΚΛΒ.2
Αντλία Αεροψύκτη | COPcool-EER | COPheat | Pelec-Cooling (W) | Pelec-Heating(W) | Ηλεκτρική Ισχύς Αντλίας(W) | Κύκλωμα
| 3.4 | 3.65 | 12724.4118 | 6096.0274 | 12725 | ΚΛΒ.3
Γεωθερμική αντλία | COPcool-EER | COPheat | Pelec-Cooling (W) | Pelec-Heating(W) | Ηλεκτρική Ισχύς Αντλίας(W) | Κύκλωμα
| 4.5 | 4.9 | 9614 | 4540.9184 | 9614 | ΚΛΒ.4