## Sheet1
Χώρος | Cooling Loads(W) | Thermal Losses(W) | Παροχή Αέρα(m3/h) | Ventilation Cooling Loads(w) | Ventilation Heating Loads(w) | Ventilation Loads(W) | VRV Cooling Loads(W) | VRV Heating Loads(W) | Qολ(W) | G-Air(m3/h) | Ηλεκτρική ισχύς VRV Fan(W) | Κύκλωμα VRV | Ηλεκτρική Ισχύς Εναλλάκτη(W) | Κύκλωμα Εναλλάκτη
XI.1 | 5705 | 3580 | 472 | 2035 | 2702 | 2702 | 3870 | 3141 | 3870 | 645 | 159 | XI1.7 | 132 | XI1.8
XI.4 | 3520 | 2803 | 277 | 2431 | 3229 | 3229 | 4735.5 | 4417.5 | 4735.5 | 789.25 | 194 | XI4.5 | 77 | XI4.6
XI.5 | 5409 | 2712 | 563 | 2398 | 3185 | 3185 | 6608 | 4304.5 | 6608 | 1101.3333 | 270 | XI5.5 | 157 | XI5.6
XI.6 | 5026 | 4540 | 1102 | 4761 | 6322 | 6322 | 7406.5 | 7701 | 7701 | 1283.5 | 315 | XI6.11 | 307 | XI6.14
XI.7 | 1770 | 971 | 33 | 142 | 188 | 188 | 1841 | 1065 | 1841 | 306.8333 | 76 | XI6.12 | 10 | XI6.15
XI.11 | 14912 | 1140 | 191 | 822 | 1091 | 1091 | 15323 | 1685.5 | 15323 | 2553.8333 | 626 | XI6.13 | 54 | XI6.16
XI.12 | 12508 | 1257 | 416 | 688 | 913 | 913 | 12852 | 1713.5 | 12852 | 2142 | 525 | XI12.5 | 116 | XI12.6
XI.13 | 20112 | 16214 | 5131 | 19414 | 25782 | 25782 | 29819 | 29105 | 29819 | 4969.8333 | 1218 | XI13.13 | 1426 | XI13.14
XI.14 | 4959 | 2520 | 124 | 524 | 696 | 696 | 5221 | 2868 | 5221 | 870.1667 | 214 | IS.13 | 35 | IS.16
XI.15 | 3138 | 559 | 174 | 298 | 396 | 396 | 3287 | 757 | 3287 | 547.8333 | 135 | IS.14 | 49 | IS.17
XI.16 | 3730 | 2275 | 133 | 830 | 1102 | 1102 | 4145 | 2826 | 4145 | 690.8333 | 170 | IS.15 | 37 | IS.18
Κεντρικό Σύστημα VRV-VRF | COPcool-EER | COPheat | Pelec-Cooling (W) | Pelec-Heating(W) | Ηλεκτρική Ισχύς Συστ. VRV(W) | Κύκλωμα Συστ. VRV
| 3.7 | 4.125 | 25704.8649 | 14444.6061 | 25705 | ΚΛΙ.1
Αντλία Υδροδότησης | Q(lt/s) | H(ΜΥΣ) | Ηλεκτρική Ισχύς Αντλίας (W) | Κύκλωμα Αντλίας
| 5 | 15 | 1051 | ΧΥ10.4
Αντλία Πυροσβεστικού Συγκροτήματος | Q(lt/s) | H(ΜΥΣ) | Ηλεκτρική Ισχύς Αντλίας (W) | Κύκλωμα Αντλίας
| 15 | 60 | 12606 | ΧΥ10.3